Зонирање детектора пожара

Детектори пожара у конвенционалним системима постављају се у линије које представљају и физичке целине у којима је лако открити место са кога је евентуални аларм приспео. Ове линије се у техничкој пракси називају зонама детекције. Зоне морају бити тако изабране да је откривање локације аларма брзо и у што већој мери недвосмислено. Лице које проверава аларм, односно истражује место са кога је аларм приспео мора једноставно и без дилема да открије место порекла аларма, односно да пронађе детектор који је у аларму. Технички је за највећи број система могуће у једној линији, која се у конвенционалном систему назива зоном, поставити значајан број детектора који обично превазилази број 30. Медутим, за велики број детектора у ,,зони" поставља се питање да ли је « време тражења » пожара довољно кратко и да ли ће откривање локације евентуалног пожара, због превеликог броја детектора који код аларма морају бити прегледани, бити сувише дуго, а аларм закаснио. Стога се број детектора у једној зони ограничава по Британском стандарду на 30, али многи други извори број детектора у једној зони ограничавају на 20-25. Осим тога постоје одговарајућа правила зонирања детектора пожара и ручних јављача која имају за циљ да се место порекла аларма открије брзо и недвосмислено. Ова правила су проистекла из искуства и логичне анализе поступка тражења пожара. У том смислу дате су у наставку неке препоруке за избор зона детекције.

• Површина која се штити једном « зоном » детекције не треба да премаши 2000м2.

• Растојање које треба прећи унутар простора који покрива једна зона детекције да се визуелно

открије место пожара или детектор у аларму не треба да буде веће од 30м. Индикацију прораде у

просторијама које могу бити закључане треба изводити паралелним индикаторима пожара,

постављеним изнад врата просторије.

• Уколико једна зона детекције штити више од једне просторије, те просторије треба да су једна поред друге и посебно ако се просторије закључавају, треба користити паралелне индикаторе. У овом случају унутар једне зоне детекције не треба да буде више од 5 и то увек суседних просторија. Јасно је да нека просторија која се налази између две друге просторије које су заштићене истом зоном детекције не сме бити заштићена дугом зоном детекције у односу на поменуте суседне.

• Ручне јављаче пожара треба поставити у посебне зоне детекције. Британски стандард дозвољава да се детектори и ручни јављачи поставе у исту зону, али указује да то треба избегавати. Разлог је у томе што ручни јављач у већини организација алармирања означава сигуран пожар, јер га активира особа која је пожар видела. Евентуалне злоупотребе не узимају се у обзир и оне морају на сваки начин бити спречене одговарајућом дисциплином. За разлику од тога, аутоматски детектори пожара имају значајно већи број лажних аларма у односу на стварне аларме и стога је, генерално, пре

иницијације акције гашења потребно провести акцију « тражења » или « извиђања » пожара која

има за циљ да се провери да ли пожар стварно постоји и да ли се може угасити средствима и

потенцијалима који су на располагању на лицу места. Ако би се у истој зони детекције користили и

аутоматски детектори и ручни јављачи, онда се не може правити разлика између аларма од

аутоматских детектора којима је неопходна провера и аларма ручних јављача који значе сигуран

пожар и којима провера није потребна.

• Када нека зона детекције штити више од једне просторије, границе зоне треба да буду и границе

пожарног сектора, или да буду у њему садржане. Пожарни сектор је физичка целина која је од

осталих простора одвојена зидовима и другим препрекама које спречавају ширење пожара из

сектора према другим просторима или обрнуто. Дозвољава се да два комплетна пожарна сектора

буду штићена једном зоном детекције, као и да две комплетне зоне детекције штите један

пожарни сектор. Није, међутим, дозвољено да се једном зоном детекције штите делови два

пожарна сектора или да се један сектор штити деловима две или више зона.